RK-04-2003-04, př. 1

počet stran: 5

Návrh na schválení nařízení rady kraje č. 2/2003 - stanovení podmínek k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

2

NAŘÍZENÍ

kraje Vysočina

ze dne …

č. 2/2003

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 2  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), toto nařízení kraje:

I.

## Úvodní ustanovení

§ 1

Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky pro určování, zřizování, provoz a údržbu zdrojů vody k hašení požárů (dále jen „zdroj vody“) a povinnosti obcí, vlastníků a uživatelů zdrojů vody.

§ 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)	zdroji vody, ze kterých lze mobilní technikou nebo technickými prostředky odebírat vodu, zejména:

- vodní toky (např. řeka, potok),

- přirozené a umělé vodní nádrže (např. rybníky, jezera, požární nádrže, bazény, nádrže s vhodnou technologickou vodou),

- požární výtokové stojany a plnící místa,

- požární vodovod,

b)	čerpacím stanovištěm:

- zpevněná plocha u zdroje vody, upravená pro bezpečné přistavení požárního čerpadla. Musí splňovat požadavky stanovené tímto nařízením.

II.

Vlastnosti zdrojů vody

§ 3

Zdroje vody  musí splňovat tyto vlastnosti:

a)	musí být zabezpečena udržovaná příjezdová komunikace o trvale volné průjezdové šířce nejméně 3 m (průjezd musí být zabezpečen i v zimním období) končící plochou čerpacího stanoviště,

b)	u přirozených zdrojů vody je třeba zvolit vhodné místo k odběru požární vody, které musí vyhovovat zejména těmto požadavkům:

- dobrý příjezd a možnost zřídit čerpací stanoviště pro mobilní  techniku (zejména pro zásahové požární automobily),

- hladina zdroje vody neklesá pod 1 m nade dnem zdroje vody (kalové jímky) a pod 6,5 m od povrchu čerpacího stanoviště,

- nesmí být ohrožováno nánosy,

- víceúčelové zdroje vody musí být upraveny tak, aby mohly bez závad sloužit požárnímu zabezpečení i svému provoznímu účelu. Kapacita víceúčelového zdroje vody musí být dostatečná pro zajištění množství vody určené k hašení požárů a zároveň k nutným provozním účelům,

- umělé zdroje vody:

- požární vodovod se skládá z nadzemních a podzemních hydrantů, u kterých musí být pravidelně 1x ročně kontrolována jejich funkčnost, podzemní hydranty musí být označeny,

- požární nádrž je zdroj požární vody s požadovanou kapacitou, musí být plněna dostatečně čistou vodou.

III.

## Čerpací stanoviště

§ 4

(1) Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:

- mít minimální rozměr zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní technikou nebo přenosnou (požární) technikou,

- být sjízdné pro těžkou techniku,

- na konci čerpacího stanoviště by měla být zřízena zarážka zabraňují sjetí vozidla do zdroje vody, nesmí však bránit odtoku vody,

- být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“ a údajem o obsahu zdroje vody, štítek se umísťuje ve výši dvou metrů,

- místo čerpání musí být udržováno v pohotovém stavu i v době mrazů, za jarního tání i po přívalech a povodních a musí být vhodně odvodněno,

- pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění savice do zdroje vody v místech s vyhovující hloubkou.

(2) Nelze-li zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná lehkým vozidlem s přenosnou (požární) technikou.

IV.

### Podmínky pro udržování zdrojů vody a jejich údržbu

§ 5

  - Obec je odpovědná za určení zdrojů vody a jejich trvalou použitelnost, vyjma případů, kdy je tato povinnost uložena zvláštním právním předpisem jiným subjektům. Určené zdroje vody je obec povinna uvést do požárního řádu obce.

  - Obec bezodkladně oznámí na územně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina (dále jen „HZS“) veškeré změny na jí určeném zdroji vody, které brání v jeho použití pro požární účely (vypouštění, výlov, oprava, čištění apod.) s návrhem na určení náhradního zdroje vody.

(3)	Povinnosti uložené v odst. 2 tohoto paragrafu obci  se vztahují i na jiné subjekty ve smyslu odst. 1 tohoto paragrafu.

V.

### Závěrečná ustanovení

§ 6

- Nedílnou součástí tohoto nařízení je Příloha č. 1 – Zásady pro výběr a rozmisťování nádrží a hydrantů.

- Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníků právních předpisů kraje.

V Jihlavě dne………….2003

Ing. František Dohnal v. r. 		      RNDr. Miloš Vystrčil v. r.

hejtman kraje Vysočina 	náměstek hejtmana kraje Vysočina

#### Příloha č. 1 k Nařízení kraje Vysočina ze dne …., č. 2/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

## Zásady pro výběr a rozmisťování vodních zdrojů

- Vzdálenosti zdrojů vody od objektů a nejmenší obsah zdroje musí odpovídat těmto požadavkům:

| Poř. číslo | Druh objektu a jeho mezní plocha požárního úseku v m2 | Největší vzdálenost zdroje od objektu v metrech | Nejmenší obsah zdroje v m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodinné domy a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy 120 | 600 | 14 |
| 2. | Nevýrobní objekty o ploše 120 až 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů do plochy 500 | 400 | 22 |
| 3. | Nevýrobní objekty o ploše nad 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše od 500 do 1500 | 300 | 35 |
| 4. | Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše nad 1500 | 200 | 45 |
| 5. | Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů s vysokým požárním zatížením (p>120 kg/m2) a současně s plochou větší než 2500 | 150 | 72 |

Poznámka :  Uvedené vzdálenosti v metrech se měří po skutečné trase vedení zásahu nebo jízdy požárního vozidla.

- Dosavadní zdroje vody je možné zrušit, po dohodě s  HZS, je-li jiným způsobem zajištěno zásobování požární vodou.

- Vzdálenosti hydrantů a průměr potrubí na němž jsou hydranty umístěny musí odpovídat těmto požadavkům:

| Poř. číslo | Druh objektu a jeho mezní plocha požárního úseku v m2 | Největší vzdálenost hydrantu od objektu a mezi sebou v metrech | Odběr Q (l.s-1) | Potrubí DN v mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodinné domy a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy 120 | 200/400 | 4 | 80 |
| 2. | Nevýrobní objekty o ploše 120 až 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů do plochy 500 | 150/300 | 6 | 100 |
| 3. | Nevýrobní objekty o ploše nad 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše od 500 do 1500 | 120/240 | 9,5 | 125 |
| 4. | Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše nad 1500 | 100/200 | 14 | 150 |
| 5. | Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů s vysokým požárním zatížením (p>120 kg/m2) a současně s plochou větší než 2500 | 80/160 | 25 | 200 |

4. U nadzemních i podzemních hydrantů musí být vždy zabezpečen minimální statický přetlak 0,2 MPa.

# Footnotes

ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou

např. § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů